## Опросный лист МТК
| ООО «МТК» ОГРН: 1145032008186, ИНН: 5032284523, КПП: 503201001, ОКПО: 34867503; Р/с 40702810540000003852; К/с 30101810400000000225; ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225. Юридический адрес: 143080, Московская область, г. Одинцово, пгт. Лесной Городок, ул. Школьная, д.2, оф. 608, ДЦ «Лесной Сити». Включаем энергию успеха для вас и вашего проекта! | 8 (495) 540-58-98 www.trans-mtk.com info@trans-mtk.com
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП (6-20/0,4 кВ)
Объект:
№ п/п | Наименование параметра / Технические требования | Значение / Проектная отметка
1. Общие сведения и конструктивные параметры подстанции
1.1 | Конструктивное исполнение корпуса КТП | Киосковая (КТП)
1.2 | Функциональное назначение / схема сети | Тупиковая
1.3 | Материал корпуса | Сталь с покраской
1.4 | Окраска в корпоративные цвета | По решению заказчика
1.5 | Количество силовых трансформаторов | 1
1.6 | Наличие оперативных коридоров обслуживания | Без коридоров обслуживания
1.7 | Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150) | У1
1.8 | Наличие принудительной вентиляции | Нет
1.9 | Наличие охрано-пожарной сигнализации | Нет
2. Параметры силового трансформатора
2.1 | Мощность силового трансформатора, кВА | 630
2.2 | Тип исполнения силового трансформатора | ТМГ (Масляный герметичный)
2.3 | Схема и группа соединения обмоток | Д/Yн-11
3. Распределительное устройство 6-20 кВ (РУ — 6-20 кВ)
3.1 | Номинальный класс напряжения | 10 кВ
3.2 | Конструкция ввода | Кабельный
3.3 | Тип коммутационного аппарата | ВНА (Выключатель нагрузки)
3.4 | Предохранители ПКТ | Да
3.5 | Организация учета | Нет
3.6 | Защита от перенапряжений ОПН-6-20 кВ | Да
4. Распределительное устройство низшего напряжения 0,4 кВ (РУНН — 0,4 кВ)
4.1 | Конструкция выводов на стороне НН | Кабельный
4.2 | Тип коммутационного аппарата на вводе | Автоматический выключатель
4.3 | Производитель коммутационного аппарата на вводе | КЭАЗ
4.4 | Номинал тока коммутационного аппарата на вводе | 1000А
4.5 | Номинал тока коммутационного аппарата на секционировании | Нет
4.6 | Наличие автоматического ввода резерва (АВР) | Нет
4.7 | Аппараты защиты на отходящих фидерах 0,4 кВ | Автоматические выключатели
4.7.1 | Отходящая линия 1 (уставка/номинал тока) | 100А
4.7.2 | Отходящая линия 2 (уставка/номинал тока) | 160А
4.7.3 | Отходящая линия 3 (уставка/номинал тока) | 200А
4.7.4 | Отходящая линия 4 (уставка/номинал тока) | 250А
4.7.5 | Отходящая линия 5 (уставка/номинал тока) | 250А
4.7.6 | Отходящая линия 6 (уставка/номинал тока)* см. примечание | нет
4.7.7 | Отходящая линия 7 (уставка/номинал тока)* см. примечание | нет
4.7.8 | Отходящая линия 8 (уставка/номинал тока)* см. примечание | нет
4.7.9 | Отходящая линия 9 (уставка/номинал тока)* см. примечание | нет
4.7.10 | Отходящая линия 10 (уставка/номинал тока)* см. примечание | нет
4.7.11 | Отходящая линия 11 (уставка/номинал тока)* см. примечание | нет
4.7.12 | Отходящая линия 12 (уставка/номинал тока)* см. примечание | нет
4.8 | Подключение к ПЭС (ДГУ) | Нет
4.9 | Линия наружного/уличного освещения | Нет
4.10 | Защита от перенапряжений ОПН-0,4 | Да
5. Автоматизированный учет электроэнергии (АИИС КУЭ) и метрология
5.1 | Амперметры и вольтметр на вводе 0,4 кВ | Да
5.2 | Организация учета на вводе 0,4 кВ | Да
5.3 | Организация учета на отходящих линиях 0,4 кВ | Нет
5.4 | Вид измеряемой электрической энергии | Активно-реактивная (многофункциональная)
5.5 | Модификация, марка и протокол счетчика электроэнергии | Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G кл.т. 0,5S/1,0
6. Дополнительные требования
Внести дополнительные требования при наличии:
*Примечание. Максимальное количество отходящих коммутационных аппаратов 0,4 кВ в КТП типа:
1. КТП Тупиковая с КА: - 5 шт. автоматических выключателей, - 8 шт. вертикальных рубильников, - 5 шт. горизонтальных рубильников.
2. КТП Тупиковая без КА: - 6 шт. автоматических выключателей, - 10 шт. вертикальных рубильников, - 6 шт. горизонтальных рубильников.
3. КТП проходная: - 6 шт. автоматических выключателей, - 12 шт. вертикальных рубильников, - 7 шт. горизонтальных рубильников.
Разработал (ГИП): |  | ____________________ / ФИО
Контактный номер телефона: |  | 8 (____) ____-___-___
e-mail: |  | ____________________
Организация: |  | ____________________

## TechData (hidden)
List_A | List_D | List_B | List_C | List_E | List_F | List_G | List_H | List_I | List_J | List_K | List_L | List_M | List_N | List_O | List_P | List_Q | List_R | List_S | List_T | List_U | List_V | List_W | List_X | List_Y
Киосковая (КТП) | Тупиковая | Сталь с покраской | Нет | 1 | С коридорами обслуживания | У1 | Да | 25 | ТМГ (Масляный герметичный) | Y/Zн-11 | 6 кВ | Кабельный | ВНА (Выключатель нагрузки) | Автоматический выключатель | КЭАЗ | Нет | Автоматические выключатели | нет | Нет | Нет | Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G кл.т. 0,5S/1,0 | Активная | Да | Обязательно (от 1 ВА до Sном)
Столбовая (СТП) | Проходная | Оцинкованная сталь | По решению заказчика | 2 | Без коридоров обслуживания |  | Нет | 40 | ТМ (Масляный с расширителем) | Y/Yн-0 | 10 кВ | Воздушный | ВНВР (Выключатель нагрузки) | Автоматический выключатель + разъединитель РЕ 19 | ЗD electro | 100А | Вертикальные выключатели-предохранители типа RBK/ARS | 50А | Трёхпозиционный I-0-II NH | 16А | СТЭМ 300.153 GSU кл. 0,5S/1,0 5А | Активно-реактивная (многофункциональная) | Нет | По проекту
Мачтовая (МТП) |  | Оцинкованная сталь с покраской | ПАО "Россети" |  |  |  |  | 63 | ТС(З)Л (Сухой с литой изоляцией) | Д/Yн-11 | 15 кВ |  | КРУЭ RME | Разъединитель РЕ 19 | CHINT | 125А | Предохранитель-выключатель-разъединитель типа УВР | 63А | Трёхпозиционный I-0-II CSCS | 25А | СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLTFZ GS01 SPDS
|  |  | АО "ОЭК" |  |  |  |  | 100 |  | Y/Yн-11 | 20 кВ |  | Разъединитель РВЗ | Выключатель нагрузки типа NH/CSSD | CSSD | 250А | Рубильники с предохранителями РПС | 80А |  | 31,5А | МИРТЕК-32-РУ-D37-2-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-MOD-P2-BZ-D в комплекте с МИРТЕК-МС-G/5.F.SS (для ОАО "РЖД")
|  |  | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | Разъединитель РЛК | Выключатель нагрузки NH | Любой | 400А |  | 100А |  |  | ПСЧ-4ТМ .05МК .04
[8 empty] | 250 | [5 empty] | Выключатель нагрузки CSSD |  | 630А |  | 125А |  |  | Бюджетный для технического учёта
[8 empty] | 400 | [5 empty] | Выключатель нагрузки ВР |  | 800А |  | 160А |  |  | Матрица NP73E (Матрица)
[8 empty] | 630 | [7 empty] | 1000А |  | 200А
[8 empty] | 1000 | [7 empty] | 1250А |  | 250А
[8 empty] | 1250 | [7 empty] | 1600А |  | 315А
[8 empty] | 1600 | [7 empty] | 2000А |  | 400А
[8 empty] | 2500 | [7 empty] | 2500А |  | 500А
[16 empty] | 3200А |  | 630А
[16 empty] | 4000А |  | 800А
1000А
1250А